| 別表１ 日常の火災予防の担当者と日常の注意事項〔百貨店等の記載例〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 管 理 者 |  |  |  |  | 役職・氏名 |  |  |  |  |  |
| 防火担当責任者 |  |  |  | 火元責任者 |  | 防火担当責任者 |  | 火元責任者 |  |  |
| 担当区域 |  | 氏 名 |  | 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 | 担当区域 | 氏 名 |  |
| 担 当 者 の 任 務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火管理者 |  |  | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火担当責任者 |  |  | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火元責任者 |  |  | ・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック表」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 従業員等の注意事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ 消火器、屋内消火栓設備などが設置してある場所や階段、通路、出入口などの周辺には物品を置かないこと。 ２ 防火戸の付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。 ３ 火気使用設備器具の周辺は、きちんと整理整頓して、燃えるものを接して置かないこと。 ４ 休憩室、事務室などから最後に出る人は、必ず火の始末をすること。 ５ 従業員、職員等の喫煙は、指定された場所で行い、必ず吸い殻入れを用いて喫煙すること。 ６ 死角となる廊下、階段室、トイレなどに燃えるものを置かないこと。 ７ 危険物品等を使用するときは、防火管理者の承認を得ること。 ８ 異常事態が発生したときは、必ず防火管理者に報告すること。 ９ 喫煙場所などの吸い殻入れ、通路のごみ入れを確認するほか、吸い殻は不燃性の蓋付き水入り容器に入れるなどして処分すること。 10 建物内外の整理整頓を行い、ごみや段ボール箱など燃えやすいものは、決められた時間以外は、外に出さないこと。 11 電気、ガスなどの火気使用設備器具のスイッチを切り、各室の安全を確かめた後に施錠すること。 12 火元責任者は、担当区域の火気の状況を責任を持って管理すること。 13 その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （１）シンナーや塗料など火災予防上危険な物品は、持ち込ませないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （２）避難通路上へのはみ出し陳列（ワゴン、平台、ハンガーなど）は、行わないこと。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （３）喫煙所以外の場所で喫煙しているお客を発見した場合は、直ちに抑制する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 別表２ 自主検査チェック表（日常）「火気関係」〔記載例〕 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施責任者 |  |  |  |  |  | 担当区域 |  |  |  |  |  |
| 日 | 曜 日 | 実 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス機器のホース老化・損傷 | 電気器具の配線老化・損傷 | 火気設備器具の異常の有無 | 吸殻の処理 |  | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火気の確認 |  | その他 |  |
| １ | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | × |  | 〇 | 〇 |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。 (凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者 確 認 |  |  |

| 別表３ 自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」〔記載例〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施責任者 |  |  |  |  | 担当範囲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施日時 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施項目 |  | 確認箇所 | チェック状況 |  | チェック状況 |  | チェック状況 |  |  | チェック状況 |  |  |
| 避難障害 | 避難口 | 〇〇側避難口 | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廊下・ 避難通路 |  | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階段 | 〇〇側階段 | × | 物品による避難障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 閉鎖障害 | 防火設備（戸）・ 防火シャッター | 〇〇側防火シャッター | × | 物品による閉鎖障害 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作障害等 | 屋内消火栓設備 | 消火栓ボックス開閉障害 | △ | 物品により開閉不可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動火災報知設備 | 受信機電源スイッチ | 〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (備考) 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。 (凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者 確 認 |  |  |  |

| 別表４ 自主検査チェック表（定期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実 施 項 目 |  | 確 認 箇 所 |  |  |  |  | 検査結果 |
| 建 物 構 造 | (1) 基礎部 | 上部の構造体に影響を及ぼす沈下・傾き・ひび割れ・欠損等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 柱・はり・壁・床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 天井 | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (4) 窓枠・サッシ ・ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体の外れのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (5) 外壁（貼石・タイル・モルタル・塗壁等）・ひさし・パラペット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (6) 屋外階段 | 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・劣化等はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (7) 手すり | 支柱が破損・腐食していないか。取付部に緩み・浮きがないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (8) 消防隊非常用 進入口 | 表示されているか、また、進入障害はないか。 |  |  |  |  |  |
| 防 火 施 設 | (1) 外壁の構造及 び開口部等 | 外壁の耐火構造等に損傷はないか。 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障害となる物品等を置いていないか。 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 防火区画 | 防火区画を構成する壁、床に破損がないか。 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸等のくぐり戸が最後まで閉まるか。 〔確認要領〕・常時閉鎖式は最大限まで開放して閉まるのを確認する。 ・煙感知器連動閉鎖式は、防火戸を止めているマグネット等を手動に より外し自動的に閉鎖するのを確認する。 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 防火ダンパーの作動状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 避 難 施 設 | (1) 廊下・通路 | 有効幅員が確保されているか。 避難上支障となる設備・機器等の障害物を設置していないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 階段 | 手すりの取付部の緩みと手すり部分の破損がないか。 階段室の内装は不燃材料になっているか。 階段室に設備・機器等の障害物を設置していないか。 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |  |  |  |  |
|  | (3) 避難階の避難 口 （出入口） | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |  |  |  |  |
| 火気使用設備器具 | (1) 厨房設備 (大型レンジ、 フライヤー等)､ガスこんろ、湯沸器 | 可燃物からの離隔距離は適正か。 安全装置は取り付けられているか。 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ガス配管に亀裂や劣化、損傷している箇所はないか。 油脂分を発生する器具の天蓋及びグリスフィルターを清掃しているか。 排気ダクトの排気能力は適正か、また、ダクトを清掃しているか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) ガスストーブ、 石油ストーブ | 自動消火装置は適正に機能するか。 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | (1) 変電設備 | 電気主任技術者等の資格を有する者が検査を行っているか。 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 電気器具 | たこ足の接続を行っていないか。 コードを束ねたまま使用していないか。 コードがオフィス家具等の下敷きになっていないか。 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 プラグは緩みなく差し込まれているか。 トラッキング防止のため、プラグの清掃をしているか。 トラッキング防止カバーや耐トラッキング性のあるプラグを使用しているか。 使用しない電気器具はプラグをコンセントから外しているか。 |  |  |  |  |  |
| 危険物施設 | (1) 少量危険物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。 掲示板（類別・数量等）の記載は正しいか。 換気設備は適正に機能しているか。 容器の転倒・落下・移動防止措置はあるか。 整理清掃状況は適正か。 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 屋内タンク、地下タンクの通気管のメッシュは破れていないか。 |  |  |  |  |  |
|  | (2) 指定可燃物 貯蔵取扱所 | 標識は掲げられているか。 貯蔵取扱所周囲に火気はないか。 整理整頓（集積）の状況は良いか。 |  |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  |  | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
| 構造関係 防火関係 避難関係 |  |  | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 | 火気使用設備器具 電気設備 危険物施設 | 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |  |  |

(備考)　不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。

(凡例)　○…良　　　×…不備・欠陥　　　△…即時改修

| 別表５ 消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表〔該当する設備〕 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施設備 | 確認箇所 |  |  | 点検結果 |
| 消火器 （ 年 月 日実施） | (1) 設置場所に置いてあるか。 (2) 消火薬剤の漏れや外観に変形、損傷、腐食等がないか。 (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 (4) ホースに変形、損傷、劣化等がないか。 (5) 蓄圧式の場合は、指示圧力計が指示範囲内にあるか。 (6) 標識が見やすい位置に付けられているか。 (7) 使用期限は過ぎていないか。 |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備（移動式） （ 年 月 日実施） | (1) 使用上の障害となる物品が置かれていないか。 (2) 消火栓扉は、確実に開閉できるか。 (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 (4) 表示灯は、点灯しているか。 |  |  |  |
| スプリンクラー設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水の障害はないか（例 物品の積み重ね等）。 (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 送水口の周りに障害はないか（樹木や植え込み、物品の積み重ね、自転車の駐輪等）。 (4) 送水口の変形や操作の障害はないか。 (5) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 (6) 制御弁を閉鎖していないか。 |  |  |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日実施） | (1) 散水の障害はないか（例 物品の積み重ね等）。 (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |  |  |
| 泡消火設備（固定式） （ 年 月 日実施） | (1) 泡の散布を妨げる物品がないか。 (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 (3) 泡ヘッドに詰まり、変形等はないか。 (4) 手動起動弁の周囲に操作障害となる物品はないか。 (5) 手動起動弁に対応する放射区域を把握しているか。 |  |  |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （ 年 月 日実施） | (1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか（手動式起動装置）。 (2) 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 (3) スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |  |  |
| 屋外消火栓設備 （ 年 月 日実施） | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 (3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |  |  |
| 動力消防ポンプ設備 （ 年 月 日実施） | (1) 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物品がないか。 (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 (3) 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は、点灯しているか。 (2) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 (3) 感知器の破損、変形や脱落はないか。 (4) 発信機の周りに障害となる物品を置いていないか。 (5) 受信機のスイッチはベル停止となっていないか。 (6) 警戒区域一覧図は受信機のそばにあるか。 (7) 受信機の周りに障害となる物品は置いていないか。 (8) 連動スイッチを停止していないか。 |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 受信機のスイッチはベル停止となっていないか。 (3) 用途変更、間仕切り変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 (4) ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |  |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 （ 年 月 日実施） | (1) 通報回線は、維持されているか。 (2) 自動火災報知設備と連動するものは、連動停止されていないか。 (3) 操作障害はないか。 (4) 通電ランプは、点灯しているか。 |  |  |  |
| 非常ベル （ 年 月 日実施） | (1) 表示灯は点灯しているか。 (2) 操作上障害となる物品がないか。 (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |  |
| 放送設備 （ 年 月 日実施） | (1) 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 (2) 放送設備により、放送ができるか（音量は明瞭か）。 |  |  |  |
| 避難器具 （ 年 月 日実施） | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 (2) 格納場所の付近に物品を置いて、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。 (3) 開口部付近に物品を置いて、開口部を塞いでいないか。 (4) 降下する際に障害となる物品がなく、必要な広さを確保しているか。 (5) 標識に変形、脱落、汚損がないか。 (6) バルコニーの隔板の周囲に物品を置いていないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日実施） | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 (2) 誘導灯の周囲に､間仕切り､ついたて､ロッカー、チラシ等があって､見えにくく（視認障害）なっていないか。 (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、適正な取付状態であるか。 (4) 不点灯、ちらつき等がないか（非常電源の確認）。 |  |  |  |
| 消防用水 （ 年 月 日実施） | (1) 周囲に樹木等使用上の障害となる物品がないか。 (2) 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 (3) 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |  |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また、送水活動に障害となる物品がないか（樹木や植え込み、物品の積み重ね、自転車の駐輪等）。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 散水ヘッドの各部に変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (4) 放水口の弁を閉鎖しているか。 (5) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |  |
| 連結送水管 （ 年 月 日実施） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また、送水活動に障害となる物品がないか（樹木や植え込み、物品の積み重ね、自転車の駐輪等）。 (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物品がないか。 (4) 放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 (5) 放水口の弁を閉鎖しているか。 |  |  |  |
| 非常コンセント設備 （ 年 月 日実施） | (1) 周囲に使用上障害となる物品がないか。 (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉が開閉できるか。 (3) 表示灯は、点灯しているか。 |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 防火管理者確認 |  |  |

（備考）不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告します。（凡例）○：良　×：不備・欠陥　△：即時改修

| 別表６ 消防用設備等・特殊消防用設備等点検計画表〔該当する設備を記載〕 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検の区分 消防用設備等・特殊 消防用設備等の種類 | 機器点検 | 総合点検 |
|  | ○月 | ○月 |

＊　消防用設備等・特殊消防用設備等の点検を点検会社と契約している場合

| 点 検 会 社 |  |
| --- | --- |
| 住 所 |  |
| 電 話 番 号 |  |

別表７　　　　　　　　　　自衛消防隊の編成と任務（例）

※役職名等を記入 自衛消防隊長（ ） １階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 救護担当 （ ） ２階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 救護担当 （ ） ３階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 救護担当 （ ） 階 地区隊長 通報連絡担当（ ） 消火担当 （ ） 避難誘導担当（ ） 救護担当 （ ） 火災（災害）時の任務; 警戒宣言が発せられた場合の任務. 通報連絡担当; 消防機関や関係機関等に通報、連絡を行う。; テレビ、ラジオ等により情報収集を行う。. 消火担当; 消火設備による初期消火を行う。; 担当区域の転倒、落下防止措置を講ずる。. 避難誘導担当; 出火時における避難者の誘導を行う。; 自衛消防隊長の指揮により避難誘導を行う。. 救護担当; 負傷者に対する応急処置を行う。; 危険箇所の補強、整備を行う。.

| 別表８ 防火管理業務の一部委託状況表 （ 年 月 日現在） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物名称 |  |  |  |  |  |  | 再受託者の有無 |
| 管理権原者氏名 |  |  |  |  |  |  | □ なし □ 一部あり □ 全部 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託者の氏名及び住所等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 |  |  |  |  |  | 受託者が再委託する場合は記入 |  |
| 氏 名（名 称） 住 所（所在地） 電 話 番 号 担当事務所（所在地） 電 話 番 号 〔教育担当者職・氏名〕 〔講習等種別・修了番号〕 〔教 育 計 画〕 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 火気使用箇所の点検監視業務 □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 周囲の可燃物の管理 □ その他（ ） |  |  | □ 同左 □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ 同左 □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 常駐人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 巡回による火気使用箇所の点検等監視業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 巡回人員 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災が発生した場合の初動措置 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  | □ 同左 □ 同左 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の待機場所 到着所要時間 委託する防火対象物の区域 委託する時間帯 |  |  |  |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□にレ印を付すこと。